A BAKONYKARSZT Zrt. előírásai bekötési vízmérőre vonatkozóan DN 15-25 mm-es tartományban:

Bekötési vízmérő csak a beszerelés évében gyártott új vízmérő lehet.

A beépítendő vízmérő műszaki jellemzőinek ki kell elégíteni a következő előírásokat:

- Nedvesenfutó, többsugaras, mérőkapszulás, szárnykerekes konstrukció, opcióként induktív jeladóval szerelve (1 l/imp; mágnes mentes kontaktus)

- MID szerinti R160 átfogás ("C" osztály pontosság) DN 20 és DN 25 mm-es vízmérő esetén

- MID szerinti R 100 átfogás ("B" osztály pontosság) DN 15 mm-es vízmérőóra esetén

- Moduláris felépítés: távleolvasó rendszerbe illeszthető, akár utólagosan is.

- DIN DVGW tanúsított visszacsapó szelep beépítve a vízmérőházba.

- Az alkalmazott és a feldolgozott anyagok rendelkezzenek nemzetközi ivóvíz- és mikrobiológiai engedéllyel.

- Névleges nyomás: PN 16 bar

- Kijelző tartomány: 0,05l...99.999m3

- Védettség: IP 68

- A vízmérőt csatlakozóval együtt kell beépíteni.

| Névleges térfogatáram | Q3 | m3/h | 2,5 | 4 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Névleges átmérő | DN | mm | 15 | 20 | 25 |
| Maximális térfogatáram | Q4 | m3/h | 3,125 | 5 | 5 |
| Átmeneti térfogatáram | Q2 | l/h | 40 | 40 | 40 |
| Minimális térfogatáram | Q1 | l/h | 25 | 25 | 25 |
| Indulási érzékenység minimum |  | l/h | 4 | 6 | 6 |
| Nyomásveszteség Q3-nál |  | bar | 0,45 | 0,6 | 0,6 |
| Beépítési hossz (DIN ISO 4064) | L | mm | 165/170 | 190 | 260 |
| Beépítési hossz a csatlakozóval | L2 | mm | 245 | 288 | 360 |
| Csatlakozó menet a mérőn (ISO 228/1) |  | coll | G3/4B | G1B | G11/4B |
| Csatlakozó menet a csatlakozón (DIN 2999) |  | coll | R 1/2 | R 3/4 | R1 |