TÁJÉKOZTATÓ

IVÓVÍZ-TÖRZSHÁLÓZATRA VALÓ RÁKÖTÉSRŐL

1. A bekötővezeték létesítése az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet értelmében tervköteles. A kivitelezés előtt lakossági Felhasználó (magánszemély) részéről 2 példány tervdokumentációt a területileg illetékes üzemegységünkhöz, nem lakossági Felhasználó (gazdálkodó szervezet) részéről 3 példány tervdokumentációt Társaságunk központi engedélyezési csoportjához kell benyújtani.

2. A munkálatok megkezdése előtt az igénylő köteles beszerezni az illetékes Ellátásért felelős önkormányzat és a BAKONYKARSZT Zrt. hozzájáruló nyilatkozatát.

3. Kérelmező feladata:


- tervdokumentáció elkészíttetése,

- vízmérőhely terv szerinti kialakítása.

4. Vízmérőhely kialakítható:
- telekhatáron belül, attól 1 m-re elhelyezett monolit vagy előregyártott 


beton aknában,

- ha műszakilag a fenti módon nem lehetséges, akkor közterületi akna kialakításával (pl. úszótelkes beépítés esetén)

- zártsorú beépítés esetén vagy műszakilag indokolt esetben a vízmérőhely épületen belüli közös helyiségben, faliszekrényben vagy az építményen belül fali vízóra szettel.

A monolit betonakna főbb műszaki jellemzői DN 15 és DN 20 típusú vízmérő esetén:

· belső alapterülete min. 1,00 x 1,00 m, 

· a vízmérő akna mélységét úgy kell meghatározni, hogy min. 1,0 m hasznos belmérettel rendelkezzen,

· az aknafödém vastagságát (és vasalását, valamint a fedlap beépítését) a helyszínen, távlatilag fellépő igénybevételek figyelembe vételével kell méretezni,

· a bekötés tengelyvonala és az aljzat között minimális távolság 0,15 m,

· a lebúvónyílás mérete minimum 60 x 60 cm, melyet maximum 15 kg tömegű acéllemez fedlappal kell lefedni, 

· amennyiben a maximális talajvízszint nem éri el az akna fenékszintjét, akkor minimum  25 x 25 cm-es szikkasztó kavicságyat kell kialakítani az akna fenekén, ellenkező esetben hasonló alapterületű, 20 cm mély zsompot kell képezni az akna azon sarkában, ahol a fedlap és a hágcsó található.

Ha DN 25 vagy annál nagyobb átmérőjű vízmérő, illetve több vízmérő kerül egy aknába, akkor a tervezőnek egyedileg kell meghatározni az akna méretét.

5. A bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, az EOV koordinátahelyes geodéziai bemérést és a bekötési vízmérő beszerelését a Szolgáltató végzi. Ezek munkadíját az igénybejelentő köteles megelőlegezni.
6. A szerelés előre kalkulált költségét az elkészült számla alapján csekken vagy átutalással előre kell megfizetni. A bekötés elkészítése után, Szolgáltató a tényleges felmérés alapján elszámolást készít.

7. Amennyiben a bekötővezeték több ingatlan szennyvízelvezetését szolgálja, akkor az igénybejelentés mellé csatolni kell a felhasználási helyek tulajdonosai közötti, külön szerződésben rögzített, a víziközmű közös használatából eredő jogokat és kötelezettségeket a szolgáltatás igénybevételének módjáról, azon nem lakossági felhasználó megnevezését, aki a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás iránti fizetési kötelezettségnek eleget tesz, a szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett megnevezését.
A bekötéssel igénybevett szomszédos ingatlanra vízvezetési szolgalmi jog alapítása és bejegyzése szükséges. Az igénybejelentéshez kell csatolni a szomszédos ingatlan tulajdonosával megkötött megállapodást (szerződéses szolgalom) és a vízvezetési szolgalom alapításra vonatkozó ingatlan-nyilvántartási kérelemnek a földhivatal által átvett igazolását.

8. Amennyiben a szerelési munkát a megbeszélt kezdési időpontban a Szolgáltató nem tudja megkezdeni, akkor meghiúsulási és kiszállási díjat, valamint a gondatlanságból elkövetett károkozás költségét (esetleg perköltségét) számít fel, ha az a megrendelő (Felhasználó) hibájából adódott.

