AZ ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLAT MÉRÉSÉRE FELSZERELT MELLÉKVÍZMÉRŐ BEÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Hatályos jogszabályok, szabványok irányelvek felsorolása: 

· A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény;
·  58/2013. (II.27.) Kormányrendelet;
· MSZ-04-132:1991 Épületek vízellátása;
· MSZ-22115:2002 Fogyasztói vízbekötések (az MSZ-10-244:1985 helyett);
· MSZ EN ISO 4064-5:2014 (Angol nyelvű) vízmérők hideg ivóvízhez és meleg vízhez 5. rész: Beépítési követelmények; 

· ME 10-244:1994 Lakossági vízbekötések.
Betartandó beépítési szempontok:

· A vízmérőket (típusonként a gyári előírásoknak megfelelően) be lehet építeni:

1. Vízszintesen, számlappal fölfelé, úgy, hogy a számlap síkja párhuzamos a helység padlósíkjával (B metrológiai osztály).

2. Vízszintesen, számlappal oldalra, úgy, hogy a számlap síkja merőleges a padló síkjára (A metrológiai osztály).

3. Függőlegesen, úgy, hogy a számlap síkja merőleges a padló síkjára (A metrológiai osztály).

· A vízszintesen beépített vízmérő tengelyvonala, vagy a függőlegesen beépített mérő számlapjának közepe az épület padlóvonala felett legalább 30 cm-re legyen elhelyezve.

· Vízszintes beépítés esetén a vízmérő tengelye legfeljebb 1,3 m-rel lehet a padló síkja felett.

· Függőleges beépítés esetén a számlap középmagassága legfeljebb 1,5 m-rel lehet a padló síkja felett.

· A vízmérő előtti oldalon elzáró szerkezetet (csap, szelep vagy tolózár) kell beépíteni.
· A vízmérő utáni vízvezetéki hálózaton elzáró és visszacsapó szerelvényt kell beépíteni. 
· A megfelelő pontosságú méréshez, a vízmérő előtt és után, egyenes csődarabot kell biztosítani (azaz kötőcsövet kell beépíteni).

· A vízmérő könnyen hozzáférhető legyen leolvasás, beszabályozás, karbantartás, kiszerelés céljából (ne kelljen pl. tükör vagy létra).

· Minden körülmények között kerülni kell a vízmérő külső szennyeződését.

· A vízmérő védve legyen a beépítési hely környezetéből származó rázkódás és vibráció okozta sérülés kockázatától.

· A vízmérő ne legyen kitéve a csővezetékek és szerelvények okozta káros feszültségnek. Ha szükséges, akkor a mérő talplemezre, vagy konzolra helyezhető.

· A mérő védve legyen a víz és a környező levegő szélsőséges hőmérsékletének hatására létrejövő sérülés veszélyeitől.

· A beépítés iránya feleljen meg a vízmérő jellemzőinek.

· A vízmérő védve legyen a külső környezet korróziós hatására létrejövő sérülés veszélyeitől.
· Megfelelő óvintézkedéseket kell hozni a vízmérő olyan sérüléseinek megakadályozására, melyeket kedvezőtlen hidraulikai jelenségek okozhatnak (kavitáció, vízlengés, vízütés).

· A vízmérő közelében ne legyen hirtelen áramlási keresztmetszet változás.
VIPAK záró gyűrűk felhelyezése:
A mellékvízmérőket beépített állapotukban, zöld színű, BAKONYKARSZT logóval ellátott, mindkét oldalon számozott VIPAK gyűrűkkel zárja le a Szolgáltató. (Az egy hollandira felhelyezett mindkét fél darab azonos számú, mindkét hollandira számozott gyűrű kerül felhelyezésre.) 

[image: image1.png]



